Затверджено:

Наказом директора школи

від______№______

Директор школи_______Н.О.Загайна

Інструкція № _____

з охорони праці

правила користування витяжною шафою

I.	Загальні положення

- Для проведення робіт, що супроводжуються виділенням шкідливо діючих газів і пари, кабінет хімії та лаборантську забезпечують витяжними шафами.

- Витяжні шафи, як правило, виготовляють з металевих конструкцій; склити їх бажано армованим склом.

Якщо витяжні шафи виготовлені з деревини, то їх з внутрішнього боку оббивають жерстю з азбетовою прокладкою на висоту не меншу як 0,5 м для захисту від полум'я пальників або електронагрівальних приладів.

- Витяжні шафи обладнують верхніми й нижніми відскмоктувачами (вмикання відсмоктувачів регулюють залежно від густини газів і па;ри, що виділяються).

- ВитяЖні пристрої розраховують так, щоб швидкість всмоктуваного повітря в переріз відкритих на 15...20 см стулок шафи була в межах 0,3 ... 0,7 м/с. Під час -. роботи   з   органічними   та   іншими   найбільш   шкідливо   діючими   речовинами швидкість повітря потрібно збільшити до 1,0 ...1,5 м/с у перерізі витяжної шафи.

- Стулки витяжної шафи повинні відчинятися й зачинятися тільки у вертикальному напрямі. Щоб підтримувати стулки в потрібному положенні, влаштовують пристрої безпечної конструкції.

- Всередині витяжні шафи обладнують електричним освітленням у вибухобезпечному виконанні. Електропроводка до світильників виконується відповідно до Правил улаштування електропроводок у вибухонебезпечних приміщеннях. Перемикачі встановлюють поза шафою.

- До витяжної шафи повинні бути підведені газ і вода. Парові крани встановлюють біля переднього борта шафи з таким розрахунком, щоб запобігти випадковому їх відчиненню.

- Металеві деталі витяжних шаф , а також усі труби сантехнічних підводок з метою захисту від корозії періодично покривають кислотостійким лаком або олійною фарбою.

II.	Правила користування

- Витяжну шафу вмикають не раніше ніж за 15 хв до початку роботи.

- Стулки витяжної шафи під час роботи мають бути максимально закритими (опущеними з невеликим зазором для тяги). Відкривати їх дозволяється тільки на час використання встановлених у шафі приладів або в разі іншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не більшу як половина віконного отвору.

Підняті стулки на час роботи у витяжній шафі закріплюють за допомогою наявних для цього пристроїв.

- Якщо витяжна шафа має кілька стулок, то ті, якими не користуються, повинні бути закритими. Внаслідок порушення цього правила знижується ефективність роботи вентиляції

- Щоб запобігти проникненню шкідливих газів і пари з витяжної шафи в приміщення кабінету,- вентиляцію треба відрегулювати так, щоб у шафі утворювалося невелике розрідження.

Розроблено вчителем хімії:______________	   Л.А.Віннічук

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник директора, керівник служби охорони праці________________       Т.О.Комар

(підпис)      (прізвище, ініціали)